
UPS 

电池监测仪

BAT41
安装使用说明书

一、概述
BAT41 UPS电池监测仪( UPS BATTERY MONITORING UNIT)专用于邮电、计算机房、电力、铁路、工厂等各行业维护后备电源蓄电池组。使用BAT35电池监测仪可大大减轻维护人员的工作量。BAT41能精确测量电池电压、充放电电流、标示电池温度BAT41基本配置为测量12V电池电压41个，总电压1个，模拟量1个，温度2个。BAT41系列电池监测仪配合HRVIEW可以组成蓄电池在线管理系统，分分秒秒监测蓄电池组的工作状态，其
特点如下：

· 实时监测蓄电池组的每一只电池电压

· 记录电池充放电的曲线，及时反应电池问题，以免停电后设备瘫痪

· 可以实施集中监控,实现无人值守，降低电池维护费用
· 避免盲目更换电池，降低电池采购费用

· 适用于接入网和微波站蓄电池组----两组4只12V单体电池串联

· 适用于电力操作电源---108只2V单体电池串联

· 适用于通讯站蓄电池组----24只2V单体电池串联

· 适用于计算机中心UPS后备电源---41只12V单体电池串联

二、应用示意图
1、应用方式一：








2、应用方式二：


三、结构及外围接口

1、 整机外观示意图

[image: image1.jpg]BAT ?%EIJ%?%,&T%”’“ i & 4





2、    后面板接口示意图

[image: image2.jpg]Battery Cable

e P AUT I INCU N com

<
TIi736  TESUND  BuBGNE  DINRAN  BEAADW  Snnune  mEBess VIAVT e R





说明：  (1) AC220V为交流电源220V输入接口

(2)为电源开关
(3)电源指示灯和运行灯

(4) Battery Input 输入口为6位端子，41个单体电池电压和总电压输入


 (5) Analog Input 输入口为6位端子,1个模拟量输入，1个温度输入
(6) RS422/485通讯口为4位端子

(7)发送、接收指示灯。

 (8)  拨码开关。

(9)  接地
接线图：
[image: image3.jpg]Bi Bz Bs Ba Bi Bs B7 Bs By Bio Bui Biz Bis Bua Bis Bié Bir Bis Biy Bzo B2i B2z Bz Baa Bzs Bz B2z Bus Bzg Bao Bs1 Baz Baa B31 Bus Bas Bs7 Bas Bag Bao Bui Baz V. V-

[coo0000] [0p000o00] [000000] [000000] [000000] [000000] [po0000] [00]

I T ST T T B T S e T S S W G TR S RS A S G T T R ' ' 7S S S S W W N A W S S ' W e
e e e

C C2CCi C G CrC8 CoCwCi Ciz Ci3CiuCi5Ci6Ciz Cis CioCeo C21 C22 Czs Caa C25 C26 C2rCas C29 Ca0 Ca1 G2 CaaC3a Cas Cae Car Css Cag Cao Cun





3、 安装
a） 壁挂

把挂耳固定在两侧面，借助于挂耳，用镙钉可安装固定在墙壁上。
b)  上架：
把挂耳固定在前面，借助于挂耳，用镙钉可安装固定在19''的机架上。

四、口线定义：
1. Battery Input 电池电压输入

可以测试41只12V单体电池，能满足大部分UPS电池的在线监控。
说明：C1-C41为单体电池，接线端子B1接电池组的电压正端，接线端子B36接电池组的电压负端。要正确测量总电压，接线端子B41接电池组的电压负端，如果电池组为40只单体电池，B36连接 B34；电池组为35只单体电池，不用再连接线。

2、AI Input－模拟输入
基本配置为3个模拟量输入，一个电流，两个表面温度。
[image: image4.jpg]



要求外接传感器为三线制，传感器电源接+12V，地线连接AGND，电压输出连接I.

温度接口接入数字型表贴传感器，传感器电源接V+，地线连接V-，信号线接到总线接口T。 
如果电流传感器的量程为1000A，0-5V输出的0V表示-1000A，2.5V为0，5V表示+1000A。电流传感器的量程为100A，0-5V输出的0V表示-100A，2.5V为0，5V表示+100A。一般在开口的电流传感器上标有：“+”、“  ”、“M”“G”；“+”接+12VDC或15VDC电源，“G”接电源地，“M”为电压信号输出。
表面温度传感器0-1V输出的0V表示0度，1V输出表示100度。具体的对应关系和通讯协议有很大的关系。一般红线为电源正，黑线为电源负，白线为电压输出。
3、RS422/RS485通讯口
如果只用RS485，只需要连接R+、R-，R+为RS485的DATA+，R-为S485的DATA-。
4、POWER输入口
     POWER输入为220VAC。220VAC供电时不再配2PIN 48VDC端子，-48VDC输入时不配标准的220VAC输入电缆线。
5、后面板指示灯说明
工作---工作指示灯，电源正常时亮
运行---运行指示灯，正常工作时1秒闪烁1次。
发送---发送数据指示灯，有数据时灯亮
接收---接收数据指示灯，有数据时灯亮
五、内部拨码开关设定
SW1拨码开关位于内线路板右下角，ON位置为0，OFF位置为1，其中
1-2位保留，1-2为通讯波特率设置，3-8位用于设置地址码；其中8为低位，3为高位。地址对应关系举例如下：


地址=1,波特率9600


地址=1,波特率4800


地址=37,波特率1200




地址=32,波特率2400

六、技术指标
电池电压：精度优于0.2%

总电压：精度优于0.5%

模拟量：精度优于1%

年漂移量：< 0.1%

外型尺寸： 1U
重量：1.5Kg

工作环境：-10~55(C          20~95% RH
  上位机





RS485 





. . . . . .





BAT41





BAT41





 BAT41





 电流








 温度








 电池电压








 协议处理机





RS485











BAT41





  BAT41





 BAT41





 电池电压








 温度








 电流








. . . . . .





  上位机





1


号


电


池





1  2  3  4  5





4  6  7  8  





ON  





ON  





5  6  7  8  





ON  





1  2  3  4  5





5  6  7  8  





ON  





1  2  3  4  5









－2－

